## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电缆工井*5
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土 2.人工清底修边 | m3 | 90
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 50
3 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.装载机装车 土方 2.自卸汽车运土方 运距暂按10km计算，结算按实际计算 | m3 | 40
4 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类:预拌混凝土 C15 | m3 | 2.42
5 | 010507006004 | 混凝土井 | 1.部位:井底板 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 | m3 | 4
6 | 010507006005 | 混凝土井 | 1.部位:井壁 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 | m3 | 13.125
7 | 010507006006 | 混凝土井 | 1.部位:井顶板 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 | m3 | 4
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.圆钢φ18以内 | t | 2.368
9 | 011702001002 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层 复合模板 | m2 | 4.4
10 | 011702032004 | 池底模板 | 1.检查井部位:池底 平底 复合模板 木支撑 | m2 | 8
11 | 011702032005 | 池壁模板 | 1.检查井部位:矩形壁 组合木模板 木支撑 | m2 | 105
12 | 011702032006 | 顶板模板 | 1.检查井部位:无梁池盖 复合模板 木支撑 | m2 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 031002001002 | 井字架 | 1.管架形式:钢管井字架井深(m以内) 2 | 套 | 5
14 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌角钢、预埋铁 | t | 0.05
15 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：Φ900/Φ800双层钢筋混凝土井盖、座 安装 2.砼标号：C40 3.3#铁板包边 高度60mm+30mm 4.具体做法详见大样 | 套 | 5
16 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:堵洞 公称直径(mm以内) 200 | 孔 | 20
17 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:L50x5x2500镀锌角钢 | 根 | 10
18 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:-50x6镀锌扁钢 | m | 15
19 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 | 组 | 5
欧式变压器基础*1
20 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土 2.人工清底修边 | m3 | 39.389
21 | 010103001004 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 22.351
22 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.装载机装车 土方 2.自卸汽车运土方 运距暂按10km计算，结算按实际计算 | m3 | 17.038
23 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类:预拌混凝土 C15 | m3 | 1.405
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010507006007 | 混凝土井 | 1.部位:井底板 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 | m3 | 2.434
25 | 010507006008 | 混凝土井 | 1.部位:井壁 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 | m3 | 9.54
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤18 | t | 1.035
27 | 011702001003 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层 复合模板 | m2 | 1.96
28 | 011702032007 | 池底模板 | 1.检查井部位:池底 平底 复合模板 木支撑 | m2 | 3.6
29 | 011702032008 | 池壁模板 | 1.检查井部位:矩形壁 组合木模板 木支撑 | m2 | 63.6
30 | 031002001003 | 井字架 | 1.管架形式:钢管井字架井深(m以内) 2 | 套 | 1
31 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：Φ900/Φ800双层钢筋混凝土井盖、座 安装 2.砼标号：C40 3.3#铁板包边 高度60mm+30mm 4.具体做法详见大样 | 套 | 1
32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:面砖150*300 | m2 | 6.6
33 | 030413001001 | 铁构件 | 1.基础槽钢制作、安装:热浸镀锌槽钢[10# | m | 13.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金通风防雨百叶 500*200 | 个 | 4
35 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 普通土 L50*5*2500 | 根 | 4
36 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线敷设 2.材质、规格:镀锌扁铁 50*5 | m | 40
37 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 | 组 | 1
38 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:堵洞 公称直径(mm以内) 200 | 孔 | 12
高压分接箱基础*1
39 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土 2.人工清底修边 | m3 | 18.645
40 | 010103001006 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 13.329
41 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.装载机装车 土方 2.自卸汽车运土方 运距暂按10km计算，结算按实际计算 | m3 | 5.316
42 | 010404001004 | 垫层 | 1.垫层材料种类:预拌混凝土 C15 | m3 | 0.571
43 | 010507006009 | 混凝土井 | 1.部位:井底板 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 | m3 | 0.886
44 | 010507006010 | 混凝土井 | 1.部位:井壁 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 | m3 | 6.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤18 | t | 0.574
46 | 011702001004 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层 复合模板 | m2 | 1.36
47 | 011702032009 | 池底模板 | 1.检查井部位:池底 平底 复合模板 木支撑 | m2 | 2.4
48 | 011702032010 | 池壁模板 | 1.检查井部位:矩形壁 组合木模板 木支撑 | m2 | 40.8
49 | 031002001004 | 井字架 | 1.管架形式:钢管井字架井深(m以内) 2 | 套 | 1
50 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：Φ900/Φ800双层钢筋混凝土井盖、座 安装 2.砼标号：C40 3.3#铁板包边 高度60mm+30mm 4.具体做法详见大样 | 套 | 1
51 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:面砖150*300 | m2 | 4.8
52 | 030413001002 | 铁构件 | 1.基础槽钢制作、安装:热浸镀锌槽钢[10# | m | 6
53 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金通风防雨百叶 500*200 | 个 | 4
54 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 普通土 L50*5*2500 | 根 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线敷设 2.材质、规格:镀锌扁铁 50*5 | m | 40
56 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 | 组 | 1
57 | 030408008004 | 防火堵洞 | 1.名称:堵洞 公称直径(mm以内) 200 | 孔 | 12
58 | 030414011005 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1
电缆保护管
59 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土 2.人工清底修边 | m3 | 385
60 | 010103001005 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 328.962
61 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:C20细石混凝土保护板（2根电缆保护管） 2.规格:400*200*50 | m | 205
62 | 030408005003 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:C20细石混凝土保护板（3根电缆保护管） 2.规格:400*200*50 | m | 70
63 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.装载机装车 土方 2.自卸汽车运土方 运距暂按10km计算，结算按实际计算 | m3 | 56.038
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:CPVC160*10mm 3.埋地敷设 | m | 620
65 | 040205018002 | 警示柱 | 1.类型:电缆路径标识桩 2.材料品种:水泥预制桩 | 个 | 10
66 | 030411001005 | 警示带 | 1.名称:警示带 | m | 275
67 | 041001002002 | 拆除人行道 | 拆除人行道 混凝土预制板 | m2 | 40
68 | 041001003002 | 拆除基层 | 拆除人行道 现浇混凝土基层 厚10cm以内 | m2 | 40
69 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 运距暂按10km计算，结算按实际计算 | m3 | 6.4
70 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.名称:人行道混凝土底层 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:10cm | m2 | 40
71 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:6cm人行道透水砖 | m2 | 40
72 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:小型机械拆除无筋混凝土路面拆除 2.厚度:20cm | m2 | 30
73 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 运距暂按10km计算，结算按实际计算 | m3 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 C30预拌混凝土 厚度(cm) 20 2.水泥混凝土养生 塑料膜养护 | m2 | 30
75 | 050101006001 | 清除草皮 | 清除草皮、地被、露地花卉 运距1km以内 | m2 | 185
76 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.人工整理绿化种植地含填种植土 2.人工铺填种植土 3.草坪 满铺 | m2 | 185
77 | 040501012002 | 顶管 | 1.顶管工作方式:顶管 2.管道材质及规格:2*Φ160MPP管，壁厚10mm 3.含淤泥外运，运距暂按10km计算，结算按实际计算 | m | 95
电气安装
78 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV户外高压计量箱安装 | 台 | 1
79 | 030414011006 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 | 组 | 1
80 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:一进四出高压分电箱 2.型号:进线断路器，出线断路器，带PT | 台 | 1
81 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:原一进三出高压分电箱（移位） | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
82 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 系统 | 1
83 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:保护装置系统调试 小电流接地保护 | 台 | 1
84 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:欧式箱变YB-Z-800/10-0.4 2.编号：5# 3.含高压柜3台、变压器1台(S20)、低压柜2台 | 台 | 1
85 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kV·A) ≤1000 | 系统 | 1
86 | 030404036003 | 其他电器 | 1.名称:网络集中采集器（仅计安装费，不含主材） 2.规格:100V 1.5(6) | 套 | 1
87 | 030404036004 | 其他电器 | 1.名称:网络型智能电子表（仅计安装费，不含主材） 2.规格:三相四线 | 套 | 1
88 | 030404036005 | 其他电器 | 1.名称:漏电断路器 2.规格:DZ47LE-125A/3PN | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
89 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:1#男生宿舍总箱 1AL1 2.规格:一进七出 出线配7*125A塑壳断路器 | 台 | 1
90 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:2#男生宿舍总箱 2AL1 2.规格:一进七出 出线配7*125A塑壳断路器 | 台 | 1
91 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*185 3.敷设方式、部位:室外埋地管内敷设 | m | 105
92 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*120 3.敷设方式、部位:室外埋地管内敷设 | m | 250
93 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*70 3.敷设方式、部位:室外埋地管内敷设 | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
94 | 030408006009 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 个 | 2
95 | 030408006012 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 | 个 | 2
96 | 030408006013 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 | 个 | 2
97 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*240 3.敷设方式、部位:室外埋地管内敷设 | m | 320
98 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*35 3.敷设方式、部位:室内 | m | 168
99 | 030408006010 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
100 | 030408006011 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 | 个 | 24
101 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型:欧式箱变护栏 2.规格、型号:1.8m高 3.材质:φ22、22*22不锈钢方钢、38*38不锈钢方钢，壁厚1mm，具体详图纸大样 4.基础、垫层：材料品种、厚度:300*300*400 C20混凝土基础，顶中心预埋100*100*6钢板1块 | m | 44
102 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GGD AA5 | 台 | 1
拆除工程
103 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV户外高压计量箱拆除 | 台 | 1
104 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:原一进三出高压分电箱拆除 | 台 | 1
105 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆抽出 2.敷设方式、部位:室外埋地管内，计量箱与03#分支箱的连接电缆 | m | 105
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
106 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆抽出 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1KV-4*185 3.敷设方式、部位:室外埋地管内，02#欧变与配电房低压进线电缆 | m | 380
107 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆抽出 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1KV-4*150 3.敷设方式、部位:室外埋地管内 | m | 210
108 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆抽出 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1KV-4*16 3.敷设方式、部位:室内 | m | 168
109 | 030404036006 | 其他电器 | 1.名称:拆除原漏电断路器 2.规格:DZ47LE-100A/3PN | 个 | 10
分部分项合计
措施项目
110 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
6 | 4 | 七项组织措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 42000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
| 合 计 |  | 42000
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 不可预见费 |  | 元 | 42000
合 计 |  |  |  | 42000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：江西工程职业学院（宜春校区）男生寝室 增设变压器及布线改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
1.4 | 养老保险费 | 定额人工费
1.5 | 失业保险费 | 定额人工费
1.6 | 医疗保险费 | 定额人工费
1.7 | 住房公积金 | 定额人工费
1.8 | 危险作业意外伤害保险费 | 定额人工费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13